## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA TROŠKOVA NABAVE RADOVA NA UGRADNJI SUSTAVA DOJAVE POŽARA
U OBJEKTIMA CENTRA DUGAVE
| NAZIV OBJEKTA | iznos u eurima bez PDV-a
1. | Jurja Denzlera 46 i 48, Dugave | 0
2. | Otona Župančića 14, Folnegovićevo naselje | 0
3. | Sv. Mateja 70A, Dugave | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Mjesto i datum:
Potpis i pečat ponuditelja:

## Jurja Denzlera 46 i 48
| SUSTAV DOJAVE POŽARA | Jurja Denzlera 46 i 48, Dugave
RBR | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (EUR) | UKUPNO (EUR) bez PDV-a
1 | Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilne vatrodojavne centrale s 1 adresabilnom petljom. Centrala dojave požara posjeduje rezervno napajanje koje, u slučaju nestanka mrežnog napajanja, omogućava normalan rad sustava za dojavu požara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s mogućnošću punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, a svaka neispravnost se signalizira na samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski. - 1 adresabilna petlja sa 126 adresa po petlji - LCD zaslon za prikaz stanja i poruka, 6x40 znakova - akumulatorske baterije 2x12V 12Ah (ugrađene u centralu) | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 28 |  | 0
3 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih termičkih detektora s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava, isporuka, montaža sirena s bljeskalicom s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava, isporuka, polaganje energetskog kabela PPL 3x1,5mm2 za napajanje centrale sustava za dojavu požara cca 20 metara | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava, isporuka i montaža PVC kanalica Φ16mm, u cijenu uključiti montažni pribor i materijal | m | 360 |  | 0
8 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm crvene boje za spajanje detektora požara i sirena s centralom sustava za dojavu požara | m | 360 |  | 0
9 | Testiranje ispravnosti besprekidnog napajanja petlje i komunikacije polaza i povrata svih perifernih elemenata u slučaju kratkog spoja | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža oznaka vatrogasnog pristupa D1 i D2 do pozicije centrale sustava dojave požara | kpl | 1 |  | 0
11 | Izrada tehničke dokumentacije Izvedenog stanja sustava za dojavu požara u 3 primjerka (2 pisana i 1 digitalni) | kpl | 1 |  | 0
12 | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara sa puštanjem u rad sustava za dojavu požara | kpl | 1 |  | 0
13 | Prvo ispitivanje funkcionalnosti elemenata i stabilnosti sustava od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1 |  | 0
14 | Edukacija korisnika Naručitelja za rukovanje sustavom prema preporuci proizvođača te primopredaja projektne dokumentacije (tehnička dokumentacija Izvedenog stanja, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO - SUSTAV DOJAVE POŽARA: |  |  |  | 0

## Otona Župančića 14
| SUSTAV DOJAVE POŽARA | Otona Župančića 14, Folnegovićevo naselje
RBR | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (EUR) | UKUPNO (EUR) bez PDV-A
1 | Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilne vatrodojavne centrale s 1 adresabilnom petljom. Centrala dojave požara posjeduje rezervno napajanje koje, u slučaju nestanka mrežnog napajanja, omogućava normalan rad sustava za dojavu požara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s mogućnošću punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, a svaka neispravnost se signalizira na samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski. - 1 adresabilna petlja sa 126 adresa po petlji - LCD zaslon za prikaz stanja i poruka, 6x40 znakova - akumulatorske baterije 2x12V 12Ah (ugrađene u centralu) | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 65 |  | 0
3 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih termičkih detektora s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava, isporuka, montaža sirena s bljeskalicom s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 8 |  | 0
6 | Dobava, isporuka, polaganje energetskog kabela PPL 3x1,5mm2 za napajanje centrale sustava za dojavu požara cca 20 metara | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava, isporuka i montaža PVC kanalica Φ16mm, u cijenu uključiti montažni pribor i materijal | m | 770 |  | 0
8 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm crvene boje za spajanje detektora požara i sirena s centralom sustava za dojavu požara | m | 770 |  | 0
9 | Testiranje ispravnosti besprekidnog napajanja petlje i komunikacije polaza i povrata svih perifernih elemenata u slučaju kratkog spoja | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža oznaka vatrogasnog pristupa D1 i D2 do pozicije centrale sustava dojave požara | kpl | 1 |  | 0
11 | Izrada tehničke dokumentacije Izvedenog stanja sustava za dojavu požara u 3 primjerka (2 pisana i 1 digitalni) | kpl | 1 |  | 0
12 | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara sa puštanjem u rad sustava za dojavu požara | kpl | 1 |  | 0
13 | Prvo ispitivanje funkcionalnosti elemenata i stabilnosti sustava od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1 |  | 0
14 | Edukacija korisnika Naručitelja za rukovanje sustavom prema preporuci proizvođača te primopredaja projektne dokumentacije (tehnička dokumentacija Izvedenog stanja, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO - SUSTAV DOJAVE POŽARA: |  |  |  | 0

## Sv Mateja 70A
| SUSTAV DOJAVE POŽARA | Sv. Mateja 70A, Dugave
RBR | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (EUR) | UKUPNO (EUR) bez PDV-a
1 | Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilne vatrodojavne centrale s 2 adresabilne petlje i dodatnom karticom petlje. Centrala dojave požara posjeduje rezervno napajanje koje, u slučaju nestanka mrežnog napajanja, omogućava normalan rad sustava za dojavu požara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s mogućnošću punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, a svaka neispravnost se signalizira na samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski. - 2 adresabilne petlje sa 126 adresa po petlji - LCD zaslon za prikaz stanja i poruka, 6x40 znakova - akumulatorske baterije 2x12V 12Ah (ugrađene u centralu) | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i montaža analogno adresabilnih optičkih detektora dima s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 177 |  | 0
3 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih termičkih detektora s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 12 |  | 0
4 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnog multikriterijskog detektora (dim, povišena temperatura, CO) s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilnih ručnih javljača s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 15 |  | 0
6 | Dobava, isporuka, montaža sirena s bljeskalicom s individualnom adresom, u cijenu uključiti podnožje i označavanje | kom | 24 |  | 0
7 | Dobava, isporuka, montaža izlazno/ulaznog modula s 4 izlaza za upravljanje i 4 ulaza za prihvat signala, u cijenu uključiti kućište i označavanje | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, isporuka, polaganje energetskog kabela PPL 3x1,5mm2 za napajanje centrale sustava za dojavu požara cca 20 metara | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava, isporuka i montaža PVC kanalica Φ16mm, u cijenu uključiti montažni pribor i materijal | m | 2150 |  | 0
10 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm crvene boje za spajanje detektora požara i sirena s centralom sustava za dojavu požara | m | 2150 |  | 0
11 | Testiranje ispravnosti besprekidnog napajanja petlje i komunikacije polaza i povrata svih perifernih elemenata u slučaju kratkog spoja | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža oznaka vatrogasnog pristupa D1 i D2 do pozicije centrale sustava dojave požara | kpl | 1 |  | 0
13 | Izrada tehničke dokumentacije Izvedenog stanja sustava za dojavu požara u 3 primjerka (2 pisana i 1 digitalni) | kpl | 1 |  | 0
14 | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara sa puštanjem u rad sustava za dojavu požara | kpl | 1 |  | 0
15 | Prvo ispitivanje funkcionalnosti elemenata i stabilnosti sustava od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1 |  | 0
16 | Edukacija korisnika Naručitelja za rukovanje sustavom prema preporuci proizvođača te primopredaja projektne dokumentacije (tehnička dokumentacija Izvedenog stanja, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO - SUSTAV DOJAVE POŽARA: |  |  |  | 0